Odkanalizování  Obce  Hodslavice

D.3. Odbočky kanalizačních přípojek

Zakázkové číslo : 079/2016

Archivní číslo  : 079/2016

Stupeň          : Dokumentace pro územní a stavební řízení

Souprava        :

Vypracoval      :

Investor        : Obce Hodslavice, 742 71 Hodslavice 211

Datum           : říjen 2016

Seznam příloh:

--------------

D.3.A.     Průvodní zpráva

D.3.B.     Souhrnná technická zpráva

D.3.C.1.   Situace EN – 1. část                     1: 2 000

D.3.C.2.   Situace EN – 2. část                     1: 2 000

D.3.D.1.1. Koordinační situace – 1.část               1: 1 000

D.3.D.1.2. Koordinační situace – 2.část               1: 1 000

D.3.D.1.3. Koordinační situace – 3.část               1: 1 000

D.3.D.1.4. Vzor. podélný profil – napojení do revizní šachty

D.3.D.1.5. Vzor. podélný profil – napojení do potrubí URB

D.3.D.1.6. Vzorová revizní šachta

D.3.E.     Seznam kanalizačních přípojek

A. Průvodní zpráva

---------------------

a.1. Identifikační údaje

-------------------------

Název stavby    : Odkanalizování obce Hodslavice

D.3. Odbočky kanalizačních přípojek

Stupeň          : Dokumentace pro územní a stavební řízení

Místo stavby    : Hodslavice

Charakter stavby: nová

Doba výstavby   : 24 měsíců

Investor        : Obec Hodslavice, vlastníci nemovitostí

Zhotovitel PD   : Ing. Lubomír Novák- AVONA,

Divadelní 14, 741 01  Nový Jičín

a.2. Údaje charakterizující stavbu

---------------------------------

Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu odboček kanalizačních       přípojek v rámci realizace splaškové kanalizace a ČOV v obci Hodslavice.

V dané lokalitě se připravuje realizace centrální ČOV a splaškové kanalizace a  souběžná příprava a realizace odboček kanalizačních přípojek má zajistit podmínky pro řádné odvedení splaškových vod z této lokality.

Nové kanalizační přípojky budou sloužit pouze k odvádění splaškových vod od připojovaných nemovitosti - dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou odváděny původním kanalizačním systémem (do nové splaškové kanalizace se nesmí v žádném případě dostat žádné srážkové ani drenážní vody !!!). Ověření skutečného stavu funkce propojovacího potrubí bude součástí přejímky kanalizač-ních přípojek před kolaudací stavby.

Zároveň je nutno zajistit v souladu se stavebním povolením vyřazení stávajících septiků, jímek s přepady a žump z provozu - t.j. jejich přímé propojení kanalizačním potrubím s následným zásypem jímky. Alternativně je možno uvažovat s obtokem  stávajících jímek a jejich dalším využitím, např. pro retenci dešťových vod na závlahu.

Hloubka uložení umožňuje gravitační napojení přilehlých nemovitostí na kanalizaci.

Jedná se o jednoduchou stavbu,která spočívá v pokládce kanalizačního potrubí PVC DN150-DN200 do pískového lože na pozemku investora, t.j. vlastníků nemovitostí,s jejichž připojením se počítá a obecních,resp. veřejných pozemcích.

Trasy kanalizačních přípojek jsou vedeny ve stísněném  prostoru komu- nikací, zahrad a stavebních pozemků připojovaných objektů se zvýšeným výskytem  stávajících podzemních inž. sítí a domovních přípojek ve správě majitelů pozemků, příp. správců sítí, které je nutno respektovat.

a.3. Výchozí podklady

---------------------

Jako podklad sloužily zejména:

- situace EN v měřítku 1:2000

- dokumentace inž. sítí z projednání v průběhu projekčních prací

- geodetické zaměření terénu

a.4. Členění stavby

-------------------

Jedná se o jeden stavební objekt.

a.5. Věcné a časové vazby na okolí

----------------------------------

Z hlediska ostatních investic nejsou nároky na vzájemnou koordinaci. Pokládka veřejných částí kanalizačních přípojek bude probíhat následně po odzkoušení potrubí sběračů.

a.6. Přehled uživatelů a provozovatelů

--------------------------------------

Uživatelem i provozovatelem stavby budou na základě uzavřených smluv vlastníci jednotlivých připojovaných nemovitostí.

Nový Jičín, říjen 2016

Vypracoval: Ing. Lubomír Novák

B. Souhrnná technická zpráva

---------------------------------

b.1. Charakteristika území stavby

---------------------------------

Trasy odboček pro zřízení kanalizačních přípojek odpadních vod jsou vedeny kolmo (příp. pod uhlem max. 45°) z místa  napojení na kanalizační sběrač na hranici soukromých pozemků převážně plochou silnic, místních komunikací a zpevn. cest a následně budou pokračovat ve stísněném prostoru zahrad a staveb-ních pozemků podél připojovaných objektů.

Jedná se o území převážně s mírným podélným a příčným spádem, staveniště je přístupné ze stáv. komunikací.

V prostoru stavby se nachází vedení podzemních inž. sítí ve správě  jiných investorů, je nutno zajistit jejich vytyčení a dodržování podmínek z vyjádření jednotlivých správců.

b.1.2. Provedené průzkumy

-------------------------

S ohledem na rozsah stavby nebyly zajišťovány další průzkumy staveniště.

b.1.3. Geodetické a mapové podklady

-----------------------------------

Výchozím  podkladem byla mapa EN v měřítku 1:2000. V rámci příprav- ných prací byla zpracována podrobná mapa 1: 1000 vč.zákresu tras kanalizačních přípojek.

Geodetické výšky jsou uváděny v systému Bpv.

b.1.4. Příprava území pro výstavbu

----------------------------------

Stavba nevyžaduje zábor ZPF. Pozemky jsou volné. Před zahájením prací je nutno vytýčit veškerá podzemní vedení, resp. zajistit ověření jejich polohy kopanými sondami v místě předpokládaných křížení.

b.2. Technické řešení stavby

----------------------------

Jedná se o jednoduchou stavbu, která spočívá v pokládce kanalizačního potrubí PVC DN 150-200, SN8 z plastových trub do pískového lože s napojením na kanalizační potrubí přísl. sběrače.

Pro napojení přípojek se počítá s využitím vkládaných odboček pro plastové potrubí jednotlivých  sběračů, nebo navrtávek potrubí (šachet) s osazením příslušné napojovací tvarovky.

Celkově se jedná o zřízení 480 ks kanalizačních přípojek o celkové délce cca 2506 m.

b.3. Řešení dopravy

-------------------

Příjezd na staveniště bude ze st. silnice I/57 a II/480 a z přilé-hajících místních komunikací. Vlastní stavební pruh je pro mechanizaci obtížně přístupný, počítá se se značným podílem ručně prováděných výkopů. Vzhledem k nevelkému rozsahu stavby nedojde k přetížení komunikací staveništní dopravou.

b.4. Úpravy ploch a prostranství

--------------------------------

Veškeré dotčené plochy budou po realizaci stavby uvedeny do původního stavu vč. následné opravy povrchu vozovek do původního stavu.

b.5. Péče o životní prostředí

-----------------------------

Při výstavbě dojde na omezenou dobu k ovlivnění životního prostředí  v dané lokalitě (hluk, prach,....), které je však vyváženo kladným výsledkem v odvádění a likvidaci a odpadních vod po ukončení stavby.

Nároky na likvidaci odpadů :

----------------------------

Ve  smyslu  Zákona  č.185/2001  Sb.  o  odpadech vznikají při

stavební činnosti následující druhy odpadů :

katalog. číslo            druh odpadu

-------------------------------------------------------------

17 05 01              Výkopová zemina

Původcem odpadu na stavbě je zhotovitel stavby, který zajistí manipulaci s výše uvedeným odpadem dle platných předpisů. Počítá se s odvozem stavebního odpadu na příslušnou skládku.

O vzniklých odpadech je nutno vést evidenci tak, aby dodavatel stavby mohl ke kolaudaci provést její vyhodnocení.

Zhotovitel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit, uložit do nepropustného kontejneru a vyvézt na příslušnou skládku nebo do spalovny.

Stávající vzrostlá zeleň bude v maximální míře respektována. Pokud dojde k dotčení živých plotů (keřů), bude uvažováno s jejich přesazením a následným uvedením do pův. stavu, příp. doplněním výsadby v dotčeném místě.

B.6. Technická  část

---------------------

b.6.1. Všeobecně

------------------

Jedná se o jednoduchou stavbu, která spočívá v pokládce kanalizač-ního potrubí PVC DN 150-200, SN8  do pískového lože ve veřejných pozemcích k pozemkům  vlastníků sousedících nemovitostí, s jejichž připojením se počítá.

Nové kanalizační přípojky budou sloužit k odvádění splaškových a částečně dešťových vod od jednotlivých  nemovitostí. Ostatní dešťové vody ze střech a zpevněných ploch  budou nadále odváděny stávajícím systémem dešťové kanalizace. Ověření skutečného stavu funkce propojovacího potrubí bude součástí přejímky před kolaudací stavby.

Zároveň je nutno zajistit v souladu se stavebním  povolením vyřazení stávajících septiků, jímek a žump  z provozu - t.j. jejich přímé propojení kanalizačním potrubím s následným zásypem jímky. Alternativně je možno  uvažovat  s  obtokem  stávajících jímek a jejich dalším využitím pro retenci dešťových vod na závlahu.

b.6.2. Úprava režimu povrchových a podzemních vod

-------------------------------------------------

Nutnost ochrany a úpravy režimu podzemních a povrchových vod se vzhledem k hloubce uložení potrubí nepředpokládá.

b.6.3.1. Zemní práce

---------------------

Budou zahájeny částečným odkrytím stávající kanalizační šachty       nebo potrubí v místě napojení.

Vytěžená zemina (ruční výkop) bude ukládána podél výkopu, přebytečná zemina bude použita k terénním  úpravám na pozemku investora.

Potrubí PVC bude uloženo do  otevřené výkopové rýhy s kolmými stěnami vč. pažení. Výkopové  práce budou prováděny strojně, příp.ručně v zemině 3.třídy těžitelnosti. Uložení potrubí je typové. Na zhutněné štěrkopískové lože tl.150mm  max. zrno 10mm bude uloženo kanalizační potrubí.Po uložení potrubí bude proveden hutněný obsyp potrubí štěrkopískem max. zrno 20 mm) do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. V další vrstvě je navržen hutněný zásyp zeminou z  výkopu a provedení   konstrukčních vrstev komunikací nebo zpětné zahumusování ozeleněných ploch.

Ostatní  plochy  dotčené  stavbou  budou  po  ukončení stavby uvedeny do původního stavu.

b.6.3.2. Profil a materiál použitého trubního vedení

----------------------------------------------------

Kanalizační odbočky jsou navrženy z potrubí PVC DN 150-200, SN8 ve vyznačených trasách. Celková délka potrubí je cca 2506 m.

Pro napojení přípojek se počítá s využitím vkládaných odboček pro plastové potrubí jednotlivých  sběračů, nebo navrtávek potrubí(šachet) s osazením příslušné napojovací tvarovky. V  místě  dodatečného  napojení  na  již  realizované revizní šachty  bude plast. potrubí ve výřezu utěsněno  pomocí pružného tmele.

b.6.3.3. Plastové revizní šachty

--------------------------------

Všechny revizní šachty kanalizačních přípojek jsou navrženy typové

plastové  DN300 mm (výr. Wavin. Maincor, Optidrain,..). Jsou tvořeny samostatným plastovým dnem s uložením  na  podkladní hutněný  podsyp kanalizace.  Na  tento  dílec  se  nasune  korugovaná  trubka PVC DN300 potřebné délky tvořící vstupní komín  a na  ni se osadí betonový konus s betonovým nebo litinovým poklopem o únosnosti min. 7t.

b.6.3.4. Likvidace stávajících septiků a žump, resp. ČOV

--------------------------------------------------------

Bude vybourán betonový strop septiků  (žump) v tl. cca 150 mm a prove-deno odčerpání usazenin fekálním  vozem s následným odvozem na ČOV Šenov u N. Jičína (nelze vypouštět do nové splaškové kanalizace). Následně bude septik zasypán přebytečnou zeminou  (vč. zhutnění na ID =  0,9) do úrovně odtokového potrubí.  Poté se do pískového  lože položí propojovací potrubí  DN 150 mm  a provede obsyp  potrubí  a zásyp septiku s ohumusováním nebo opravou zpevněných  ploch. Obdobný postup bude zvolen při likvidaci žump, resp. jiných čistících zařízení.

Alternativně  je možno  uvažovat s  obtokem stávajících jímek a jejich  dalším využitím  pro retenci  dešťových vod  na závlahu. Potrubí  vnitřní kanalizace  z RD  bude propojeno  na nové potrubí splaškové kanalizační přípojky mimo septik a stávající septik bude vyčerpán, vydezinfikován a nadále používán k retenci dešťových vod pro zalévání zahrady.

b.6.4. Křížení cizích investic

-------------------------------

V rámci stavby dojde ke  křížení s řadou podzemních vedení ve správě  jiných  investorů. Jedná se zejména o  vodovodní řady, potrubí  stl plynovodů  a spojovací a NN kabely vč. veřejného osvětlení.

Před zahájením zemních prací je nutno zajistit vytýčení všech souvisejících podzemních  vedení. Při provádění  prací v ochranných pásmech  dotčených vedení je nutno  dodržovat podmínky stanovené jejich správci.

b.6.5. Pokyny pro provádění prací

---------------------------------

Při výstavbě je nutno dodržovat tyto normy:

ČSN 73 30 50 - Zemní práce

ČSN 75 69 01 - Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 73 60 05 - Prostorová úprava vedení technického vybavení

b.6.6. Bezpečnost práce

-----------------------

Pracovníci kteří provádějí zemní práce jsou povinni :

a) zajišťovat bezpečnost stěn proti sesunutí (pažení apod.)

b) v prostoru smykového klínu nepaženého výkopu nezatěžovat povrch stavebním provozem a objekty

c) V případě, že se objeví ve stěně výkopu velké předměty, které by mohly  ohro- zit pracovníky, musí se tito z ohroženého  místa vzdálit a podle  pokynů svalit předměty na dno výkopu

d) při přerušení stavebních prací udržovat bezpečnostní konstrukce po celou dobu přerušení

e) před vstupem pracovníků do výkopu provést kontrolní prohlídku pevnosti a sta- bility stěn, bezpečnost přístupů a  žebříků. Zejména po dlouhotrvajících deštích provést podrobnou prohlídku staveniště.

f) při práci s použitím zemních strojů dodržovat technické podmínky vydané vý-robcem strojů

g) na všechny přístupy k pracovnímu prostoru umístit tabulku o zákazu vstupu ne-povolaným osobám

h) prověřit současný stav překážek

ch)provoz mechanizmů řídit tak, aby se neporušovalo roubení

i) pracovníci nesmějí do nebezpečného prostoru dosahu stroje

j) do stavebních jam hlubších jak 4,0 m musí být zřízeny schůdky se zábradlím, široké nejméně 75 cm

k) žebříky do šachet musí být připevněny, aby nedošlo k jejich  sklouznutí nebo odklonění

l) stavební a montážní práce ve výkopu se řídí příslušnými  normami ČSN 73 8101, ČSN 73 8106, ČSN 73 2310, ČSN 73 6701, ON 73 0550, ON 73 0551

m) do pracovního prostoru smí být spuštěno jen takové množství materiálu, který  umožňuje průchod mezi roubením a lícem stěny konstrukce

Výčet opatření není zcela vyčerpávající problematika BOZ je značně rozsáh-lá. V dalším odkazujeme na závazné zákony a nařízení výnos ministerstva staveb-nictví B1-B6 a ČSN, které se řešením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci blí-že zabývají.

V případě křížení stavby s podzemními vedeními se musí postupovat takto :

a) v místech, kde jsou uloženy elektrické kabely, plynová a  jiná potrubí,

není dovoleno používat železných sochorů, špičáků a pneumat. nástrojů

b) strojní vykopávky se nesmí provádět blíže než 1,0 m od míst podzemního

vedení vodovodního  potrubí a plyn. potr., elektrických  a sdělovacích

kabelů. Přípustnou vzdálenost strojních vykopávek od plynovodů stanoví

jejich provozovatel.

c) dojde-li k jakémukoli narušení vedení, musí o tom urychleně organizace

uvědomit provozovatele díla

d) v místě, kde podzemní vedení křižuje rýhy, musí být toto během  práce

vyvěšeno, aby nedošlo při záhozu k porušení nebo přetržení vedení

U kabelových vedení všech druhů napětí je ochranné pásmo od krajního kabe-lu na každou stranu 1,0 m.

Pro venkovní vedení nízkého napětí (do 380 V proti zemi) není ochranné pásmo zřízeno.

Během stavby se bude provádět kontrola jakosti prováděných prací v rámci stavebního dozoru.

Pracoviště bude označeno výstražnými tabulkami a svítilnami při  snížené  viditelnosti. Výkopy musí být zakryty nebo označeny a zajištěny proti pádu  osob jednotyčkovým zábradlím vysokým 1,1 m nebo výkopem uloženým v kyprém stavu do výše 0,9 m.

Každý pracovník na pracovišti musí být prokazatelně proškolen  z bezpeč-nostních předpisů. O školení zaměstnanců musí být veden deník o  bezpečnosti při práci s uvedením druhu školení,s jmenovitým seznamem školených a jejich podpisy.

Práce na strojích budou prováděny pouze oprávněnými a proškolenými osobami.

Při provádění prací musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006, které stanovuje  požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a  provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících.

Nový Jičín, říjen 2016                        Ing. Lubomír Novák