Akce :      Plynofikace klubovny

Hodslavice č.p. 161

Investor :  Obec Hodslavice

PROJEKT PRO VÝBĚR DODAVATELE

-úprava OPZ a vytápění-

Obsah projektu :  Technická zpráva

Výpis materiálu

Výkresová část

- OPZ – půdorys 1.NP

- Vytápění – půdorys 1.NP

- OPZ a vytápění - schéma

Nový Jičín,  březen 2011                                                      Vypracovala:   Haráková S.

# TECHNICKÁ   ZPRÁVA

- OPZ -

1. ÚVOD

Na základě žádosti investora byl zpracován projekt , který řeší úpravy plynu v objektu obce Hodslavice- část klubovna a také  přepojení nového ÚT na stávající rozvod. Projekt byl vypracován na základě předložených stavebních podkladů .

2. NÁVRH  ŘEŠENÍ

2. 1.  vnitřní instalace plynu

V budově pro proveden stávající rozvod plynu k jednotlivým plynovým kotlům. V chodbě  bude na stávající rozvod pod stropem napojeno nové potrubí DN 20 na kterém bude osazen odpočtový plynoměr G –1,6 a poté bude na potrubí vedeno do klubovny kde bude napojen nový plynový kotel Therm o výkonu 14 KW , turbo bez ohřevu TUV.  Po provedené montáži bude provedena revize.

Odkouření bude provedeno přes obvodovou zed – nutno respektovat stáv. Okna a dodržet ČSN  73 4201.

Nové plynový spotřebiče s nuceným nodtahem

- klubovna – PK – výkon 14 KW –1,6 m3/h,KK - 15

Veškeré  plyn. Spotřebiče budou opatřeny uzaviracími kohouty.

Po provedené montáži bude potrubí odzkoušeno na těsnost.

Kotel bude v provedení turbo přes fasádu.

2. 2. Ostatní podmínky

Bezpečnostní předpisy :

Plynovod smí provádět pouze odborná organizace s oprávněním. Při provádění prací je nutné dodržet bezpečnostní a protipožární předpisy.

ČSN 06 1401     Lokální spotřebiče na plynná paliva

ČSN EN 1775    Odběrní plynová zařízení v budovách

ČSN 73 4201     Navrhování komínu a kouřovodů

TPG 702 01        Plynovody přípojky z lPE

TPG 800 01        Vyústění pl. spotřebičů na venkovní zdi

TPG 609 01        Regulátory tlaku plynu

1. VYTÁPĚNÍ

1.1. ÚVOD

Projekt vytápění klubovny  byl vypracován na základě předložených stavebních výkresů  a průzkumu na místě samém..

1.2. Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro klubovnu je navržen plynový kotel o výkonu 14 KW – turbo přes fasádu bez ohřevu TV.Provoz je řízen programovatelným regulátorem, který bude umístěn v klubovně.

Součásti kotle je oběhové čerpadlo a vestavěná tlaková expanzní nádrž 8 .

Kotel je vybaven trojžilovým přívodem s vidlicí. Připojuje se do síťové zásuvky  umístěné poblíž kotle max. 2m od  kotle.

1.3. Rozvod ÚT

Rozvod topného média s tepelným spádem 75/65 oC je stávající pod tělesy . Na konci klubovny bude provedeno odpojení potrubí od stávajícího systému a potrubí bude zaslepeno.

Na stávající rozvod bude napojen nový kotel.

Demontáž

Před provedením montáže je nutno nejprve vypustit  topnou vodu ze systému. Vypuštění bude provedeno přes vypouštěcí ventily .

Poté bud provedeno odřezáním odpojení.

1.4. Otopná tělesa

Otopná tělesa jsou stávající  ocelová desková. Pokud budou na tělesech osazené termostatické ventily je nutno je zdemontovat a osadit  dvouregulační ventily.

1.5. Topná zkouška

Součásti instalace vytápění je i topná zkouška v délce trvání 24 hodin.Součásti zkoušky je doregulování systému.

2. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

- bude dodržována vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích vč. změn a dodatků, zákon č. 309/2006 Sb.,  NV č. 378/2001 Sb. stanovící bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení, přístrojů a nářadí, NV č. 362/2005 Sb. stanovící požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, NV č. 21/2003 Sb. stanovící technické požadavky na osobní ochranné prostředky, NV č. 178/2001 Sb. stanovící podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, NV č. 11/2002 Sb. stanovící vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů atd.

- 3.  OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Při výstavbě se doporučuje užívat v největší možné míře ekologické a hygienicky nezávadné stavební materiály např. s ISO 14001. Je nutné dbát na správné nakládání s odpady. Při výstavbě bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ( vč. Zákona č. 460/2004 Sb., Zákon č. 218/2004 Sb. A Zákona č. 168/2004 Sb. ), Zákon č. 76/2002 Sb. a 86/2002 Sb. resp. č. 521/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění a Vyhl. č. 395/1992 Sb. o ochraně přírody.

Nakládání s odpady - odpady vzniklé při výstavbě i dále při užívání stavby se budou dle zákona č. 185/2001 Sb. ( vč. Zákona č. 188/2004 Sb. ) třídit na recyklovatelné a nerecyklovatelné. Recyklovatelné ( papírové obaly stavebních materiálů apod. ) se budou předávat k druhotnému zpracování do nejbližší provozovny Sběrných surovin, nerecyklovatelné ( odřezky dřevěných hranolů a latí, zbytky betonu, fóliové obaly stavebních materiálů apod. ) se budou ukládat do speciálních nádob k tomu určených a likvidaci zajistí smluvně specializovaná firma odvozem na řízenou skládku nebo k jinému zpracování.